## DATI ACQUEDOTTO
Dati di riepilogo rete di acquedotto
CODICE SCHEMA | 11001
Denominazione acquedotto | ACQUEDOTTO di COCQUIO-TREVISAGO
Portata di verifica dell'acquedotto | 40.9821 | l/sec
Interventi sulla rete
Lunghezza rete | 50114.2138 | m
Tratti con perdita di carico unitaria > 3 m/km | 20145.1605 | m
Percentuale rete da sostituire | 40.47%
Importo totale intervento | 2858310.1825 | €

## GRAFICI
Codice acquedotto | 11001 | SCHEMA RETE | Codice acquedotto | 11001 | CONDOTTE CON PERDITE DI CARICO UNITARIE > 3 m/km DI RETE
Codice acquedotto | 11001 | ANDAMENTO PRESSIONI ALLE ORE 0:00 | Codice acquedotto | 11001 | ANDAMENTO PRESSIONI ALLE ORE 12:00
Codice acquedotto | 11001 | ANDAMENTO DOMANDA ALLE ORE 0:00 | Codice acquedotto | 11001 | ANDAMENTO DOMANDA ALLE ORE 12:00

## TABELLE
TOTALE TUBAZIONI APPARTENENTI AI COMUNI DI CARBONATE-LOCATE VARESINO-MOZZATE |  |  |  |  | 49776.86 | m
TUBAZIONI CON PERDITA DI CARICO > 3 m/Km |  |  |  |  | 20145.1605 | m
PERCENTUALE RETE DA SOSTITUIRE |  |  |  |  | 40.47%
IMPORTO INTERVENTO I |  |  |  |  | 2858310.1825 | EURO
RETE DI DISTRIBUZIONE DI: 11001
Network Table - Links at 12:00 Hrs
| Length | Diameter | Roughness | Flow | Velocity | Unit Headloss | Diametro teorico | Costi unitari | Importo intervento I
Link ID | m | mm |  | LPS | m/s | m/km | mm | euro/ml | euro
Pipe TA000195 | 216.778 | 65 | 100 | 9.36 | 2.82 | 223.57 | 150 | 142.9499 | 30988.3846
Pipe TA000196 | 137.638 | 20 | 100 | 0.07 | 0.22 | 8.09 | 25 | 107.2319 | 14759.1866
Pipe TA000200 | 129.912 | 20 | 100 | 0.08 | 0.25 | 10.31 | 25 | 107.2319 | 13930.7128
Pipe TA000201 | 128.268 | 25 | 100 | 0.08 | 0.16 | 3.35 | 25 | 107.2319 | 13754.4235
Pipe TA000206 | 90.5876 | 63 | 100 | 2.63 | 0.84 | 24.78 | 100 | 127.4207 | 11542.7322
Pipe TA000216 | 105.311 | 50 | 100 | 0.77 | 0.39 | 7.77 | 75 | 120.3006 | 12668.9806
Pipe TA000016 | 271.482 | 50 | 100 | 1.82 | 0.93 | 38.55 | 100 | 127.4207 | 34592.417
Pipe TA000018 | 231.829 | 25 | 100 | 0.08 | 0.17 | 3.68 | 25 | 107.2319 | 24859.468
Pipe TA000021 | 1420.87 | 250 | 100 | 34.92 | 0.71 | 3.62 | 250 | 179.9167 | 255638.2338
Pipe TA000022 | 43.356 | 80 | 100 | 14.69 | 2.92 | 187.27 | 175 | 151.4104 | 6564.5487
Pipe TA000223 | 56.7539 | 80 | 100 | 7.15 | 1.42 | 49.34 | 150 | 142.9499 | 8112.962
Pipe TA000229 | 68.5156 | 80 | 100 | 17.53 | 3.49 | 259.79 | 200 | 160.3717 | 10987.9598
Pipe TA000023 | 47.3024 | 80 | 100 | 19.9 | 3.96 | 328.54 | 200 | 160.3717 | 7585.9639
Pipe TA000024 | 45.6042 | 80 | 100 | 32.01 | 6.37 | 792.45 | 250 | 179.9167 | 8204.9569
Pipe TA000056 | 1896.97 | 65 | 100 | 2.74 | 0.82 | 22.89 | 100 | 127.4207 | 241713.1789
Pipe TA000057 | 121.456 | 65 | 100 | 1.87 | 0.56 | 11.36 | 100 | 127.4207 | 15476.0043
Pipe TA000064 | 54.8378 | 40 | 100 | 0.4 | 0.32 | 6.95 | 50 | 113.5785 | 6228.3932
Pipe TA000066 | 46.8047 | 40 | 100 | 0.38 | 0.31 | 6.51 | 50 | 113.5785 | 5316.0061
Pipe TA000071 | 115.751 | 50 | 100 | 0.68 | 0.35 | 5.92 | 75 | 120.3006 | 13924.9193
Pipe TA000074 | 21.1323 | 100 | 100 | 7.29 | 0.93 | 17.23 | 150 | 142.9499 | 3020.8593
Pipe TA000075 | 13.2647 | 80 | 100 | 8.23 | 1.64 | 64.07 | 150 | 142.9499 | 1896.187
Pipe TA000077 | 368.472 | 60 | 100 | 9.81 | 3.47 | 360.23 | 150 | 142.9499 | 52673.0206
Pipe TA000078 | 160.059 | 100 | 100 | 9.76 | 1.24 | 29.6 | 150 | 142.9499 | 22880.4116
Pipe TA000079 | 353.09 | 150 | 100 | 21.4 | 1.21 | 17.59 | 225 | 169.8633 | 59977.029
Pipe TA000080 | 125.878 | 150 | 100 | 21.4 | 1.21 | 17.59 | 225 | 169.8633 | 21382.0512
Pipe TA000081 | 75.2815 | 125 | 100 | 9.82 | 0.8 | 10.09 | 150 | 142.9499 | 10761.4798
Pipe TA000232 | 81.2297 | 125 | 100 | 9.79 | 0.8 | 10.05 | 150 | 142.9499 | 11611.7742
Pipe TA000233 | 94.95 | 110 | 100 | 9.74 | 1.03 | 18.56 | 150 | 142.9499 | 13573.0892
Pipe TA000235 | 110.3 | 76 | 100 | 4.14 | 0.91 | 23.02 | 125 | 134.9621 | 14886.3187
Pipe TA000236 | 160.007 | 150 | 100 | 61.93 | 3.5 | 125.87 | 325 | 213.7899 | 34207.8866
Pipe TA000088 | 54.9837 | 150 | 100 | 61.96 | 3.51 | 125.98 | 325 | 213.7899 | 11754.9618
Pipe TA000237 | 107.489 | 60 | 100 | 4.18 | 1.48 | 74.01 | 125 | 134.9621 | 14506.9403
Pipe TA000089 | 98.5154 | 60 | 100 | 4.24 | 1.5 | 76.22 | 125 | 134.9621 | 13295.8444
Pipe TA000091 | 242.056 | 50 | 100 | 2.8 | 1.43 | 85.81 | 100 | 127.4207 | 30842.9365
Pipe TA000092 | 58.9021 | 50 | 100 | 4.35 | 2.21 | 193.93 | 125 | 134.9621 | 7949.5506
Pipe TA000094 | 40.7026 | 50 | 100 | 2.18 | 1.11 | 54 | 100 | 127.4207 | 5186.3524
Pipe TA000095 | 65.9728 | 50 | 100 | 2.09 | 1.07 | 50.09 | 100 | 127.4207 | 8406.298
Pipe TA000096 | 112.107 | 50 | 100 | 2.86 | 1.46 | 89.4 | 100 | 127.4207 | 14284.7485
Pipe TA000097 | 229.442 | 100 | 100 | 7.29 | 0.93 | 17.23 | 150 | 142.9499 | 32798.7017
Pipe TA000108 | 16.8373 | 100 | 100 | 4.39 | 0.56 | 6.74 | 125 | 134.9621 | 2272.3972
Pipe TA000109 | 143.488 | 100 | 100 | 4.33 | 0.55 | 6.57 | 125 | 134.9621 | 19365.4406
Pipe TA000110 | 89.7825 | 50 | 100 | -2.3 | 1.17 | 59.42 | 100 | 127.4207 | 11440.1459
Pipe TA000111 | 121.994 | 40 | 100 | 0.28 | 0.22 | 3.55 | 50 | 113.5785 | 13855.8915
Pipe TA000120 | 47.8746 | 15 | 100 | -0.02 | 0.13 | 4.77 | 25 | 107.2319 | 5133.6851
Pipe TA000123 | 58.6717 | 100 | 100 | 4.24 | 0.54 | 6.34 | 125 | 134.9621 | 7918.4553
Pipe TA000124 | 53.5081 | 100 | 100 | 3.99 | 0.51 | 5.66 | 125 | 134.9621 | 7221.5651
Pipe TA000126 | 37.4286 | 100 | 100 | 4.06 | 0.52 | 5.84 | 125 | 134.9621 | 5051.4421
Pipe TA000127 | 92.1116 | 50 | 100 | -2.73 | 1.39 | 81.86 | 100 | 127.4207 | 11736.9213
Pipe TA000135 | 987.642 | 80 | 100 | 14.26 | 2.84 | 177.3 | 175 | 151.4104 | 149539.256
Pipe TA000136 | 41.0542 | 250 | 100 | 34.92 | 0.71 | 3.62 | 250 | 179.9167 | 7386.336
Pipe TA000249 | 78.0138 | 15 | 100 | 0.03 | 0.17 | 6.78 | 25 | 107.2319 | 8365.5693
Pipe TA000258 | 10.0722 | 90 | 100 | -2.68 | 0.42 | 4.51 | 100 | 127.4207 | 1283.4064
Pipe TA000159 | 92.9439 | 90 | 100 | -2.44 | 0.38 | 3.8 | 100 | 127.4207 | 11842.9735
Pipe TA000262 | 26.9386 | 32 | 100 | 0.49 | 0.61 | 29.67 | 50 | 113.5785 | 3059.6449
Pipe TA000263 | 27.1014 | 32 | 100 | 0.33 | 0.41 | 14.59 | 50 | 113.5785 | 3078.1355
Pipe TA000264 | 17.8609 | 32 | 100 | 0.64 | 0.79 | 48.45 | 75 | 120.3006 | 2148.6777
Pipe TA000267 | 80.9501 | 90 | 100 | 3.41 | 0.54 | 7.04 | 125 | 134.9621 | 10925.1948
Pipe TA000268 | 53.9826 | 90 | 100 | 4.69 | 0.74 | 12.72 | 125 | 134.9621 | 7285.6046
Pipe TA000269 | 61.0073 | 90 | 100 | 3.67 | 0.58 | 8.09 | 125 | 134.9621 | 8233.6728
Pipe TA000161 | 100.346 | 90 | 100 | 4.38 | 0.69 | 11.21 | 125 | 134.9621 | 13542.906
Pipe TA000270 | 103.358 | 90 | 100 | 4.05 | 0.64 | 9.69 | 125 | 134.9621 | 13949.4119
Pipe TA000273 | 504.783 | 150 | 100 | 64.49 | 3.65 | 135.68 | 325 | 213.7899 | 107917.5264
Pipe TA000276 | 66.332 | 90 | 100 | 2.47 | 0.39 | 3.89 | 100 | 127.4207 | 8452.0676
Pipe TA000277 | 53.6848 | 80 | 100 | 2.13 | 0.42 | 5.26 | 100 | 127.4207 | 6840.5529
Pipe TA000279 | 193.749 | 63 | 100 | 1.8 | 0.58 | 12.32 | 100 | 127.4207 | 24687.6264
Pipe TA000280 | 45.6694 | 90 | 100 | 2.15 | 0.34 | 3.01 | 100 | 127.4207 | 5819.2253
Pipe TA000282 | 46.6082 | 65 | 100 | 4.23 | 1.27 | 51.26 | 125 | 134.9621 | 6290.3402
Pipe TA000283 | 44.1729 | 80 | 100 | 2.24 | 0.45 | 5.77 | 100 | 127.4207 | 5628.5403
Pipe TA000164 | 124.497 | 50 | 100 | 0.53 | 0.27 | 3.94 | 50 | 113.5785 | 14140.1784
Pipe TA000289 | 73.6641 | 160 | 100 | 10.13 | 0.5 | 3.22 | 175 | 151.4104 | 11153.5098
Pipe TA000290 | 58.2547 | 160 | 100 | 10.07 | 0.5 | 3.18 | 175 | 151.4104 | 8820.3666
Pipe TA000295 | 64.9867 | 160 | 100 | 10 | 0.5 | 3.14 | 175 | 151.4104 | 9839.6613
Pipe TA000296 | 238.979 | 110 | 100 | 9.62 | 1.01 | 18.13 | 150 | 142.9499 | 34162.0145
Pipe TA000298 | 116.339 | 100 | 100 | 5.03 | 0.64 | 8.67 | 125 | 134.9621 | 15701.3548
Pipe TA000312 | 64.1695 | 15 | 100 | 0.03 | 0.14 | 4.99 | 25 | 107.2319 | 6881.0185
Pipe TA000323 | 404.501 | 40 | 100 | 1.5 | 1.19 | 79.93 | 75 | 120.3006 | 48661.7288
Pipe TA000324 | 39.7202 | 63 | 100 | 1.2 | 0.39 | 5.82 | 75 | 120.3006 | 4778.3654
Pipe TA000326 | 54.7695 | 50 | 100 | -1.16 | 0.59 | 16.74 | 75 | 120.3006 | 6588.8059
Pipe TA000327 | 54.4513 | 63 | 100 | 0.96 | 0.31 | 3.86 | 75 | 120.3006 | 6550.5262
Pipe TA000328 | 50.9077 | 80 | 100 | 4.54 | 0.9 | 21.29 | 125 | 134.9621 | 6870.6097
Pipe TA000329 | 60.3684 | 80 | 100 | 4.62 | 0.92 | 21.99 | 125 | 134.9621 | 8147.4455
Pipe TA000330 | 80.3325 | 175 | 100 | 21.36 | 0.89 | 8.27 | 225 | 169.8633 | 13645.5427
Pipe TA000333 | 68.6166 | 63 | 100 | 0.91 | 0.29 | 3.44 | 75 | 120.3006 | 8254.6208
Pipe TA000334 | 28.9861 | 63 | 100 | 0.86 | 0.28 | 3.13 | 75 | 120.3006 | 3487.0464
Pipe TA000335 | 190.732 | 175 | 100 | 21.2 | 0.88 | 8.16 | 225 | 169.8633 | 32398.365
Pipe TA000336 | 55.9995 | 32 | 100 | -0.28 | 0.35 | 10.46 | 50 | 113.5785 | 6360.3374
Pipe TA000338 | 42.7172 | 32 | 100 | -0.23 | 0.28 | 7.32 | 50 | 113.5785 | 4851.7541
Pipe TA000339 | 65.0647 | 60 | 100 | -7.53 | 2.66 | 220.58 | 150 | 142.9499 | 9300.9897
Pipe TA000340 | 96.4205 | 60 | 100 | -7.37 | 2.61 | 212.05 | 150 | 142.9499 | 13783.2969
Pipe TA000341 | 86.3447 | 60 | 100 | -7.14 | 2.52 | 199.76 | 150 | 142.9499 | 12342.9627
Pipe TA000342 | 66.4534 | 60 | 100 | -6.89 | 2.44 | 187.31 | 150 | 142.9499 | 9499.5042
Pipe TA000343 | 30.9298 | 60 | 100 | -7.02 | 2.48 | 193.56 | 150 | 142.9499 | 4421.4106
Pipe TA000344 | 59.4603 | 15 | 100 | 0.03 | 0.17 | 6.94 | 25 | 107.2319 | 6376.0419
Pipe TA000347 | 13.562 | 110 | 100 | -7.99 | 0.84 | 12.86 | 150 | 142.9499 | 1938.686
Pipe TA000350 | 120.141 | 40 | 100 | -1.2 | 0.96 | 53.13 | 75 | 120.3006 | 14453.0391
Pipe TA000351 | 153.65 | 40 | 100 | -1.52 | 1.21 | 81.69 | 75 | 120.3006 | 18484.1932
Pipe TA000353 | 36.1166 | 40 | 100 | -1.43 | 1.13 | 72.87 | 75 | 120.3006 | 4344.8501
Pipe TA000355 | 142.522 | 40 | 100 | -1.58 | 1.26 | 88.4 | 75 | 120.3006 | 17145.4877
Pipe TA000356 | 76.5384 | 110 | 100 | -7.67 | 0.81 | 11.91 | 150 | 142.9499 | 10941.1535
Pipe TA000357 | 114.296 | 110 | 100 | -7.28 | 0.77 | 10.82 | 150 | 142.9499 | 16338.5971
Pipe TA000359 | 28.3305 | 110 | 100 | -7.45 | 0.78 | 11.3 | 150 | 142.9499 | 4049.841
Pipe TA000364 | 52.9849 | 110 | 100 | -7.01 | 0.74 | 10.07 | 150 | 142.9499 | 7574.184
Pipe TA000365 | 30.3297 | 125 | 100 | 7.47 | 0.61 | 6.09 | 150 | 142.9499 | 4335.6264
Pipe TA000366 | 126.307 | 110 | 100 | 14.35 | 1.51 | 38.01 | 175 | 151.4104 | 19124.1916
Pipe TA000367 | 115.628 | 110 | 100 | 14.25 | 1.5 | 37.5 | 175 | 151.4104 | 17507.2801
Pipe TA000372 | 71.3219 | 110 | 100 | 14.14 | 1.49 | 36.98 | 175 | 151.4104 | 10798.8764
Pipe TA000373 | 23.3268 | 100 | 100 | 13.93 | 1.77 | 57.24 | 175 | 151.4104 | 3531.9198
Pipe TA000173 | 126.737 | 15 | 100 | 0.13 | 0.76 | 108.69 | 50 | 113.5785 | 14394.5941
Pipe TA000174 | 38.2466 | 25 | 100 | -0.18 | 0.37 | 15.54 | 50 | 113.5785 | 4343.9902
Pipe TA000175 | 9.9106 | 25 | 100 | -0.5 | 1.02 | 102.89 | 50 | 113.5785 | 1125.6319
Pipe TA000374 | 56.8935 | 25 | 100 | 2.48 | 5.06 | 2011.9 | 100 | 127.4207 | 7249.4076
Pipe TA000375 | 41.3347 | 50 | 100 | -1.83 | 0.93 | 39.04 | 100 | 127.4207 | 5266.895
Pipe TA000179 | 53.9569 | 15 | 100 | 0.06 | 0.32 | 22.36 | 25 | 107.2319 | 5785.9018
Pipe TA000181 | 79.7471 | 125 | 100 | 21.4 | 1.74 | 42.74 | 225 | 169.8633 | 13546.1048
Pipe TA000182 | 693.552 | 125 | 100 | 11.1 | 0.9 | 12.67 | 175 | 151.4104 | 105010.9757
Pipe TA000377 | 46.1003 | 60 | 100 | 6.29 | 2.23 | 158.25 | 150 | 142.9499 | 6590.0314
Pipe TA000378 | 66.3345 | 50 | 100 | 6.6 | 3.36 | 419.9 | 150 | 142.9499 | 9482.5075
Pipe TA000183 | 134.162 | 50 | 100 | 6.91 | 3.52 | 457.12 | 150 | 142.9499 | 19178.439
Pipe TA000379 | 46.0984 | 50 | 100 | 6.72 | 3.42 | 434.03 | 150 | 142.9499 | 6589.7598
Pipe TA000382 | 49.7912 | 110 | 100 | 14.15 | 1.49 | 37.04 | 175 | 151.4104 | 7538.9048
Pipe TA000384 | 72.695 | 100 | 100 | 13.94 | 1.77 | 57.31 | 175 | 151.4104 | 11006.778
Pipe TA000386 | 50.2901 | 100 | 100 | 13.82 | 1.76 | 56.38 | 175 | 151.4104 | 7614.4434
Pipe TA000387 | 7.5855 | 100 | 100 | 13.79 | 1.76 | 56.2 | 175 | 151.4104 | 1148.5311
Pipe TA000388 | 249.847 | 50 | 100 | 13.68 | 6.97 | 1619.69 | 175 | 151.4104 | 37829.4306
Pipe TA000389 | 162.795 | 63 | 100 | 4.15 | 1.33 | 57.81 | 125 | 134.9621 | 21971.1537
Pipe TA000391 | 162.117 | 40 | 100 | 5.28 | 4.21 | 825.03 | 125 | 134.9621 | 21879.6494
Pipe TA000392 | 69.3239 | 60 | 100 | 5.24 | 1.85 | 112.75 | 125 | 134.9621 | 9356.0985
Pipe TA000393 | 376.336 | 50 | 100 | 2.61 | 1.33 | 75.38 | 100 | 127.4207 | 47952.9834
Pipe TA000394 | 170.875 | 50 | 100 | 5.24 | 2.67 | 273.68 | 125 | 134.9621 | 23061.6474
Pipe TA000399 | 22.7443 | 50 | 100 | -1.23 | 0.63 | 18.73 | 75 | 120.3006 | 2736.1538
Pipe TA000419 | 45.4666 | 150 | 100 | 8.75 | 0.5 | 3.36 | 150 | 142.9499 | 6499.4441
Pipe TA000420 | 253.636 | 50 | 100 | -0.67 | 0.34 | 6.01 | 75 | 120.3006 | 30512.5729
Pipe TA000421 | 54.1063 | 50 | 100 | -1.22 | 0.62 | 18.54 | 75 | 120.3006 | 6509.0225
Pipe TA000422 | 60.6455 | 50 | 100 | -0.49 | 0.25 | 3.36 | 50 | 113.5785 | 6888.0229
Pipe TA000424 | 74.4989 | 15 | 100 | 0.02 | 0.14 | 4.55 | 25 | 107.2319 | 7988.6598
Pipe TA000425 | 44.2413 | 80 | 100 | 6.74 | 1.34 | 44.21 | 150 | 142.9499 | 6324.2876
Pipe TA000426 | 20.2826 | 80 | 100 | 6.67 | 1.33 | 43.39 | 150 | 142.9499 | 2899.3948
Pipe TA000428 | 59.9943 | 80 | 100 | 6.57 | 1.31 | 42.24 | 150 | 142.9499 | 8576.1768
Pipe TA000433 | 51.8591 | 175 | 100 | 21.08 | 0.88 | 8.07 | 200 | 160.3717 | 8316.7294
Pipe TA000445 | 108.462 | 100 | 100 | 10.59 | 1.35 | 34.43 | 175 | 151.4104 | 16422.2732
Pipe TA000446 | 35.5251 | 100 | 100 | 10.52 | 1.34 | 34.01 | 175 | 151.4104 | 5378.8691
Pipe TA000447 | 19.8127 | 100 | 100 | 14.69 | 1.87 | 63.18 | 175 | 151.4104 | 2999.8485
Pipe TA000451 | 18.9549 | 40 | 100 | 0.42 | 0.33 | 7.53 | 50 | 113.5785 | 2152.8685
Pipe TA000455 | 114.109 | 100 | 100 | 13.87 | 1.77 | 56.8 | 175 | 151.4104 | 17277.2877
Pipe TA000457 | 32.5496 | 100 | 100 | 13.75 | 1.75 | 55.87 | 175 | 151.4104 | 4928.3475
Pipe TA000458 | 76.765 | 100 | 100 | 5.93 | 0.76 | 11.79 | 125 | 134.9621 | 10360.365
Pipe TA000459 | 126.524 | 80 | 100 | 6.48 | 1.29 | 41.16 | 150 | 142.9499 | 18086.588
Pipe TA000460 | 169.336 | 100 | 100 | 6.25 | 0.8 | 12.95 | 150 | 142.9499 | 24206.5574
Pipe TA000468 | 104.766 | 125 | 100 | 16.25 | 1.32 | 25.69 | 200 | 160.3717 | 16801.4963
Pipe TA000469 | 96.2039 | 125 | 100 | 10.72 | 0.87 | 11.89 | 175 | 151.4104 | 14566.2696
Pipe TA000470 | 34.2108 | 125 | 100 | 10.58 | 0.86 | 11.59 | 175 | 151.4104 | 5179.8704
Pipe TA000474 | 30.2439 | 125 | 100 | 10.54 | 0.86 | 11.53 | 175 | 151.4104 | 4579.2406
Pipe TA000475 | 68.3754 | 110 | 100 | 10.28 | 1.08 | 20.5 | 175 | 151.4104 | 10352.7457
Pipe TA000478 | 94.1844 | 110 | 100 | 5.75 | 0.61 | 6.99 | 125 | 134.9621 | 12711.3236
Pipe TA000479 | 55.2607 | 110 | 100 | 5.72 | 0.6 | 6.92 | 125 | 134.9621 | 7458.0997
Pipe TA000483 | 37.231 | 50 | 100 | 1.36 | 0.69 | 22.41 | 75 | 120.3006 | 4478.9131
Pipe TA000487 | 46.6558 | 15 | 100 | -0.03 | 0.17 | 7.03 | 25 | 107.2319 | 5002.9909
Pipe TA000491 | 128.519 | 80 | 100 | 5.35 | 1.06 | 28.86 | 125 | 134.9621 | 17345.193
Pipe TA000496 | 25.1813 | 80 | 100 | 4.91 | 0.98 | 24.64 | 125 | 134.9621 | 3398.5209
Pipe TA000504 | 236.14 | 65 | 100 | 3.18 | 0.96 | 30.3 | 100 | 127.4207 | 30089.1158
Pipe TA000515 | 362.083 | 110 | 100 | 9.44 | 0.99 | 17.48 | 150 | 142.9499 | 51759.714
Pipe TA000516 | 161.428 | 110 | 100 | 9.01 | 0.95 | 16.04 | 150 | 142.9499 | 23076.1099
Pipe TA000076 | 18.3056 | 80 | 100 | -10.05 | 2 | 92.63 | 175 | 151.4104 | 2771.658
Pipe TA046592 | 7.5802 | 80 | 100 | -10.05 | 2 | 92.63 | 175 | 151.4104 | 1147.7225